ZAŁĄCZNIK NR 2

do zapytania ofertowego na montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale                           w Kalinie ul. Lompy 6, 42-284 Herby.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale”                            w Kalinie tj. zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaiczna wraz dostawą i  montażem w budynku Oddziału Biura w Kalinie ul. Lompy 6, 42-284 Herby.

Dane techniczne budynku:

Budynek piętrowy z poddaszem nie użytkowym wym. 10,30 m x 18,60 m, rok budowy 1908, powierzchnia użytkowa 256,13 m2. Kubatura ogrzewana 608,83 m3. Budynek murowany, stropy drewniane, częściowo podpiwniczony. Ogrzewany piecem c.o. na ekogroszek (grzejniki). Ściany z cegły pełnej, ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 10 cm. Dach o konstrukcji drewnianej ocieplony wełną mineralną o gr. 10 cm., pokryty blachodachówką. Drzwi wejściowe drewniane -2 szt.

Okna PCV:

110 cm x 170 cm – 5 szt.

210 cm x 160 cm – 3 szt.

160 cm x 90 cm – 4 szt.

95 cm x 45 cm – 4 szt.

Okna dachowe drewniane 70 cm x 140 cm – 4 szt.

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej - ok 3000 kWh.

Średnie roczne zużycie węgla ekogroszek – ok 6800 kg.

Oczekiwana temperatura w pomieszczeniach 22⁰

Montaż paneli na dachu budynku.

MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJI OZE

I. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

1. Moduły polikrystaliczne o mocy minimum 350 Wp

2. Sprawność systemu PV minimum 83%.

3. Moduły musza być zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007/A1:2012, PN-EN 61215-

1-1:2016-10, PN-EN 62716:2014-02

4. System monitorowania pracy instalacji powinien umożliwiać:

1) gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji,

2) podłączenie modułu komunikacyjnego do sieci Internetowej,

3) archiwizację danych pomiarowych,

5. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12

miesięcy.

6. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

1) na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,

2) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

3) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

4) gwarancja na urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat.

5) gwarancja na wykonane prace (budowlane i montażowe) 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

6) posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

7. Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru końcowego.

8. moc instalacji fotowoltaicznej powinna zapewnić dostawę energii na zapotrzebowanie dla pompy ciepła oraz średnie bieżące zużycie energii.

W celu wykonania instalacji fotowoltaicznej Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1. wykonania przedmiotu umowy na wyżej wskazanych elementach:

- montaż instalacji fotowoltaicznej

- system montażowy na dach skośny zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, architektura elektryczna, okablowanie, konektory i pozostałe akcesoria,

2. terminowo i należycie wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zaleceniami producentów oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

III. POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZ Z C.W.U.

1. Głównym źródłem energii - powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewnętrzne, w

cyklach niedoboru grzałka elektryczna.

2. Musi być wyposażona w grzałkę o mocy dopasowanej do pompy.

3. W celu optymalizacji pracy pompy ciepła - przewidziano pracę pomp ciepła powietrze-

woda do temperatury min. -15 °C. W przypadku spadku temperatury zewnętrznej poniżej

założonej temperatury praca pompy ciepła zostanie wsparta przez grzałkę lub istniejące

inne ekologiczne źródło energii. Możliwość współpracy z alternatywnymi źródłami

ciepła.

4. Pompy ciepła musi posiadać współczynnik efektywności COP w A7W35 min. ≥4,70.

5. Pompa ciepła musi posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP

zmierzonego zgodnie z jedną z norm: np. PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy

i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” lub norm

równoważnych, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub

właściwe akredytowane laboratorium badawcze.

6. Elektroniczna pompa obiegowa i termostat pokojowy.

7. Efektywność energetyczna w klasie nie mniejszej niż „A”.

8. Wentylator powinien być modulowany.

9. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12

miesięcy.

10. Instalacja musi posiadać licznik ciepła.

11. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5

lat.

12. Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru końcowego.

W celu wykonania instalacji pompy ciepła Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1. montażu powietrznej pompy ciepła z zasobnikiem c.w.u.,

2. montażu instalacji rurowych,

3. montażu izolacji termicznej rurociągów i armatury,

4. montażu okablowania do podłączenia pompy ciepła,

5. podłączenia do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.

6. podłączenia do istniejącej instalacji zimnej wody

7. montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła na fundamencie wykonanym z betonowych elementów prefabrykowanych.

8. montażu zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu,

9. wykonania prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych),

10. wykonania instalacji z materiałów i urządzeń dostarczonych we własnym zakresie.

11. przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawności działania, kontrola, próby, uruchomienie i regulacja instalacji a także przeszkolenie z obsługi pompy.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: Magdalena Habrajska 519 141 502

............................................................................................

/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy(ów)/